## 設計シート
家畜飲水供給システム設計シート
Ⅰ．ご使用の電気牧柵器の消費電流を入力してください。
| ポンプの消費電流(最大) |  | 10 | Ａ(アンペア）
| 電気牧柵器の消費電流(最大) |  | 130 | mＡ(ミリアンペア）
| 充放電コントローラの自己消費電流 |  | 10 | mＡ(ミリアンペア）
| ポンプコントローラの自己消費電流（２４Ｖ(ボルト)の時) |  | 5.6 | mＡ(ミリアンペア）
Ⅱ．ポンプの１日あたりの必要稼働時間を入力してください。
必要稼働時間は、1日の必要飲水量（牛１頭・１日あたり４５リットルとする）を基に、おおよその目安として、右の表を参考にして設定してください。
| ポンプ稼働時間 |  | 30 | 分
※電気牧柵器の稼働時間は２４時間とします。
Ⅲ．各機器の消費電力と消費電流量（1日あたり）の計算結果 ※システム電圧は１２Vとします
機 器 の 消 費 電 力
| ポンプ |  | 120 | ワット（＝１２(ﾎﾞﾙﾄ)×消費電流（ｱﾝﾍﾟｱ））
| 電気牧柵器 |  | 1.56 | ワット（＝１２(ﾎﾞﾙﾄ)×消費電流（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ）÷1000）
| 充放電コントローラ |  | 0.12 | ワット（＝１２(ﾎﾞﾙﾄ)×消費電流（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ）÷1000）
| ポンプコントローラ |  | 0.0672 | ワット（＝１２(ﾎﾞﾙﾄ)×消費電流（ﾐﾘｱﾝﾍﾟｱ）÷1000）
機器全体での1日あたりの消費電流量（Ａｈ／日）
| 1日あたりの消費電流量 |  | 8.4 | Ah/日 （各機器について、式=消費電力(W)×稼働時間(h/日)／(電圧(V)×変換効率）を計算した値の総和） ※変換効率は１(直流機器のため)
Ⅳ．ソーラーパネルとバッテリーの選定
１．ソーラーパネルの1日あたりの必要発電電流量の計算
| 必要発電電流量 |  | 10.5 | Ah/日 （=1日あたりの消費電流量（Ah/日)／(出力補正係数(0.85)×バッテリー充放電損失補正係数(0.95)×その他の補正係数(1)））
２．ソーラーパネルの発電必要電流の計算
当該地の平均日照時間を入力してください。
| 平均日照時間（時間） |  | 4.4
| 必要電流 |  | 2.39 | A(アンペア) （=1日あたりの必要発電電流量（Ah/日)／平均日照時間(h)）
３．ソーラーパネルの最大出力動作電圧の計算
| 最大出力動作電圧 |  | 15.58 | V(ボルト) （=バッテリー公称電圧(12V)×満充電係数(鉛蓄電池では1.24)＋ダイオード電圧降下(0.7V)）
４．連続無日射保証日数の設定
| 連続無日射保証日数（日） |  | 3
５．必要なソーラーパネルとバッテリーの計算結果
①ソーラーパネル
| 出力： | 37.2362 | Ｗ、最大動作電流 | 2.39 | Ａ、最大動作電圧 | 15.58 | Ｖ以上のパネルを選んでください。
②バッテリー
| バッテリー容量（Ａｈ） |  |  | 31.5 |  | Ａｈ以上のバッテリーを選んでください。
※バッテリーは、太陽光電池に適したディープサイクル・メンテナンスフリータイプが理想的ですが、コストなどの面から、ここでは通常のカーバッテリーの利用を基本とします。
Note on F5: ここでは、仮値として、G社B160型電牧器の値を入力しています。
Note on F11: ここでは、牛４頭の放牧を想定した値を入力しています。
Note on F28: 平均日照時間は、1日あたりの平均的な日照時間です。地域・地点によって異なります。気象庁ホームページから全国の観測地点の日照時間(月ごとなどの平年値)が検索できます。 http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php ここでは、栃木県大田原の５月～10月（想定放牧期間）の平均日照時間を入力しています。
Note on F33: 曇天などによりソーラーパネルの発電がない状態で使用する日数（バッテリーのみでの使用日数）。通常３日～５日。ここでは、３日を設定します。
Note on G40: バッテリー容量＝（1日あたりの消費電流量×連続無日射保証日数）/バッテリー保守率 ※バッテリー保守率・・・充放電時の発熱などによる損失を考慮した補正係数（鉛蓄電池0.8）